Выбор радиатора для твердотельного реле

| Реле |  | 1 фазное GDH |  |  | 1 фазное GDM |  |  | 3 фазное GTH, GTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 реле | 2 реле | 3 реле | 1 реле | 2 реле | 3 реле |  |
| T о к н а г р у з к и А м п е р | 10 | SSR-1 SSR-D SSR-14 SSR-16 | SSR-3 SSR-310 | SSR-3 SSR-310 | — | — | — | SSR-3 SSR-310 |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | SSR-D SSR-14 SSR-16 |  | SSR-3** SSR-310 |  |  |  | SSR-3** SSR-310 |
|  | 60 | SSR-16 SSR-3 SSR-310 | SSR-3** SSR-310 | SSR-310 | SSR-3 SSR-M SSR-310 | SSR-310 | SSR-310 | SSR-310 |
|  | 80 | SSR-3 SSR-310 | SSR-310 |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  | SSR-310** | SSR-310** |  |  | SSR-310** | SSR-310** |
|  | 120 | SSR-3** SSR-310 |  | — | SSR-3** SSR-M** SSR-310 | SSR-310** |  |  |
|  | 150 | — | — | — | SSR-310 |  | — | — |
| ** = с вентилятором Ток нагрузки для T<40°C. При T>40°C и/или монтаже реле в шкафу радиатор выбирать для тока нагрузки увеличенного в 1.5-2 раза, использовать вентилятор. |  |  |  |  |  |  |  |  |